Додаток 6

Техніко - економічне  обґрунтування

необхідності  та доцільності  впровадження  заходів

1. Водопостачання

Пункт 1.2.4.1. Переоснащення насосних агрегатів на свердловинах              КП  «Міськводоканал» Сумської міської ради

Основною метою технічного переоснащення свердловин є забезпечення  стабільним та якісним водопостачанням всіх споживачів міста.                            Своєчасне обслуговування обладнання, яке експлуатується на                       артезіанських  свердловинах, має стратегічне значення у всій системі подачі питної води.

З метою зменшення витрат електроенергії, підвищення надійності та довговічності погружних насосів на свердловинах є необхідність переоснащення  свердловин  з влаштуванням насосних агрегатів виробництва фірми «HYDRO-VACUUM».

Пункт 1.2.4.1.1 Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Токарівського   водозабору ( № 4)

Передбачено  придбання  та  влаштування  насосного  агрегату  фірми  «HYDRO-VACUUM» типу GDB 2.07 з двигуном SMP.10-132 кВт -                        1 одиниці  в  комплекті   з  шафою керування  UZS 5.16- 132 кВт,

з водопідйомною колоною  Ø 150 мм з склопластикових труб – 160 п.м.,                кабелем ВПП 95  - 660 м, з силовою шафою Р400 3фх63А ІР 54 - 1 одиниця,               з трансформатором ТСЗ-400/6

Загальна сума витрат, пов'язаних з придбанням та монтажем нового обладнання,  складає  1 710,99  тис.грн. (без ПДВ)

Влаштування нового насосного агрегату замість насосу типу  GDB 2.07.

Для вибору насосного агрегату запропоновано комерційні пропозиції  від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА», ТОВ «Гідромаш Інжиніринг» та ТОВ «Інтерпроект GMBH»; для вибору водопідйомних колон -  комерційну пропозицію  ТОВ «Склопластикові труби»; для вибору  кабелю  та                       силової шафи – комерційні пропозиції ТОВ «ВКФ ТОРГСЕРВІС» та                       ТОВ «Київпромторг», для вибору трансформатора – комерційні пропозиції                          ТОВ «Південенергогруп»   та   ТОВ «ЭЛИЗ».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1 один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Глибинний насос 10" GDB 2.07 з двигуном SMP.10- 132 кВт.В комплекті з шафою керування UZS 5.16/ 132 кВт. Плавний пуск. | 1 | 974525,00 | 812104,17 | 812104,17 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Водопідйомні колони ЗВК 1.150.010.280/16, Ø 150 мм , довжина звена 10 м | 16 | 39500 | 32916,67 | 526666,72 | Обрана комерційна пропозиція ТОВ «Склопласти-кові труби». |
| 3 | Провод ВПП 95 | 660 | 280,30 | 233,59 | 154169,4 | Обрана комерційна пропозиція ТОВ «ВКФ ТОРГСЕРВІС» |
| 4 | Силова шафа Р400 3фх63 А ІР54 | 1 | 25680,00 | 21400,00 | 21400,00 |  |
| 5 | Трансформатор ТСЗ-400/6 | 1 | 235980,0 | 196650,00 | 196650,00 | Обрана комерційна пропозиція ТОВ «Півден-енерго – груп» |
|  | Всього: |  |  |  | 1710990,29 |  |

Пункт 1.2.4.2. Переоснащення насосних агрегатів на водопровідних насосних  станціях  ІІ-го підйому КП «Міськводоканал» Сумської міської ради

Пункт 1.2.4.2.1 Переоснащення насосними агрегатами Лепехівської ВНС

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      Лепехівської  ВНС ІІ-го  підйому, придбання та влаштування                                 насосного агрегату  фірми «WILO»  типу  SCP   200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1                                з електродвигуном 160 кВт, потужністю Q= 630  м3/год, напором  H=65 м.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням водопровідної насосної станції  ІІ підйому  складає 784,94  тис.грн.

На цей час на Лепехівській ВНС ІІ-го підйому  експлуатуються                 наступні насосні агрегати :

№ 1-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю  160 кВт;

№ 2 - АД 630х90-2 з  електродвигуном потужністю  250 кВт;

№ 3-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю  200 кВт;

За період  експлуатації у 2016 році  загальна наработка насосних агрегатів склала відповідно :

насос № 1 -  13 годин;

насос № 2 -  6548 годин;

насос № 3 -  3511 годин.

Заходом передбачається   виконати заміну насосного агрегату типу                   АД  630х90-2.

За 2016 рік   цим насосним агрегатом  було  спожито  електроенергії:

6548 год х 250 кВт =  1637000 кВт-годин/ за рік .

При вводі в експлуатацію нового   насосного  агрегату    фірми  «WILO»  типу SCP 200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1 з електродвигуном 160 кВт  споживання  електроенергії  буде складати:

6548 х 160 кВт = 1047680   кВт-год за рік.

Середній економічний ефект складе :

1637000 - 1047680  = 589320  кВт-год за рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 1,998 грн., загальна вартість  економічного ефекту  складе: 589,32 х 1,998  =                                 1177,46  тис.грн.

Термін окупності складе :  784,94  :  1174,46  = 0,67  року або  8  місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від  ТОВ «ВІЛО Україна»  та  ТОВ «ПК-Енергомонтажсервіс».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1 один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос SCP одноступінчатий з одним вхідним робочим колесом для системи опалення та водопостачання ( 200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1 насос відцентровий WILO) | 1 | 941925,6 | 784938,0 | 784938,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ВІЛО Україна» |
|  | Всього: | 1 |  |  | 784938,00 |  |

Пункт 1.2.4.2.2  Переоснащення  насосними агрегатами Лучанської  ВНС

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      Лучанської ВНС ІІ-го  підйому, придбання та влаштування  насосного агрегату  фірми «WILO»  типу  SCP  200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1                               з електродвигуном 160 кВт, потужністю Q= 630  м3/год, напором  H=65 м.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням водопровідної насосної станції  ІІ підйому  складає 784,94  тис.грн.

На цей час на Лучанській ВНС ІІ-го підйому  експлуатуються наступні насосні агрегати :

№ 1-  АКШ  100х250  з  електродвигуном потужністю  90 кВт

№ 2-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю 132 кВт;

№ 3-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю 132 кВт;

№ 4 – 630 Д 90 з  електродвигуном потужністю 200 кВт;

№ 5-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю   160 кВт.

За період  експлуатації у 2016 році  загальна наработка насосних агрегатів склала відповідно :

насос № 1 -     12 годин;

насос № 3 -      12 годин;

насос № 4 -   1570 годин;

насос № 5 -   7239 годин.

Заходом передбачається  виконати заміну насосного агрегату                          типу  ЦН 400х105.

За 2016 рік   цим насосним агрегатом  було  спожито  електроенергії:  7239 год х 250 кВт = 1809750 кВт-годин/ за рік

При вводі в експлуатацію нового   насосного  агрегату    фірми  «WILO»  типу SCP 200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1 з електродвигуном 160 кВт  споживання  електроенергії  буде складати:

7239 х 160 кВт = 1158240   кВт-год за рік.

Середній економічний ефект складе :

1809750 - 1158240  =  651510  кВт-год за рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 1,998 грн.,      загальна вартість економічного ефекту складе:

651,51 х 1,998  = 1301,72  тис.грн.

Термін окупності складе : 784,938  :  1301,72 = 0,60  року або 7  місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна» та ТОВ «ПК-Енергомонтажсервіс».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1 один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос SCP одноступінчатий з одним вхідним робочим колесом для системи опалення та водопостачання ( 200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1 насос відцентровий WILO) | 1 | 941925,6 | 784938,00 | 784938,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ВІЛО Україна» |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |

Пункт 1.2.4.2.3  Переоснащення  насосними агрегатами Ново-Оболонської  ВНС

Заходом передбачається переоснащення насосним агрегатом                      Ново-Оболонської  ВНС ІІ-го  підйому.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням водопровідної насосної станції  ІІ підйому  складає 784,94 тис.грн.

На цей час на Ново-Оболонській ВНС ІІ-го підйому  експлуатуються наступні насосні агрегати :

№ 1-  АД 630х90-2   з  електродвигуном потужністю 200 кВт

№ 2-  200 Д 60 з  електродвигуном потужністю 200 кВт;

№ 3-  Д 200х36  з  електродвигуном потужністю 55 кВт;

№ 4 – АД 630х90 -2  з  електродвигуном потужністю 200 кВт.

За період  експлуатації у 2016 році  загальна наработка насосних агрегатів склала відповідно :

насос № 1 -  0 годин;

насос № 2 -  5633 годин;

насос № 3 – 0  годин;

насос № 4 – 6548 годин.

Заходом передбачається   виконати заміну насосного агрегату типу                   АД  630х90 -2.

За 2016 рік   цим насосним агрегатом  було  спожито  електроенергії:

6548 год х 200 кВт = 1309600 кВт-годин/ за рік

При вводі в експлуатацію нового   насосного  агрегату    фірми  «WILO»  типу  SCP 200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1 з електродвигуном 160 кВт  споживання  електроенергії  буде складати:

6548 х 160 кВт =1047680   кВт-год за рік.

Середній економічний ефект складе :

1309600 - 1047680  = 261920  кВт-год за рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 1,998 грн., загальна вартість  економічного ефекту  складе: 261,92 х 1,998  =                                 523,32  тис.грн.

Термін окупності складе :  784,938  :  523,32  = 1,5  року або  18  місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна» та ТОВ «ПК-Енергомонтажсервіс».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1 один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос SCP одноступінчатий з одним вхідним робочим колесом для системи опалення та водопостачання ( 200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1 насос відцентровий WILO) | 1 | 941925,6 | 784938,00 | 784938,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ВІЛО Україна» |
|  | Всього: |  |  |  | 784938,00 |  |

Пункт 1.2.4.3.  Створення автоматичної системи диспетчерського управління на І, ІІ та ІІІ підйомах води

Основною  метою створення автоматичної  системи диспетчерського управління (АСДУ) на І, ІІ, ІІІ підйомах води є забезпечення стабільним                    та якісним  водопостачанням всіх споживачів  міста.

АСДУ  призначена для здійснення :

- дистанційного контролю і управління насосними агрегатами свердловин, насосних станцій другого  та третього підйому;

- автоматичної  підтримки заданого режиму роботи насосних агрегатів свердловин, насосних станцій другого  та третього підйомів,

- зміни енергоспоживання насосного обладнання за допомогою дистанційного керування, а саме зміни уставок по тиску, що приводить до зменшення енергоспоживання насосного обладнання та                   збільшення терміну експлуатації . Економічний ефект енергоспоживання орієнтовно складає 2-3 %.

Крім цього АСДУ призначена для забезпечення функціонування обладнання в передбачених у проекті допустимих режимах, що дозволить:

- підвищити ефективність роботи;

- підвищити якість виконання технологічного процесу;

- поліпшити управління і контроль технологічних параметрів за                      рахунок устаткування виробництва сучасними технічними засобами;

- підвищити безпеку роботи технологічних відділень і ділянок                    завдяки запобіганню помилкових дії персоналу та локалізації                    аварії  у разі їх виникнення;

- підвищити технологічну дисципліну технологічного та обслуговуючого персоналу шляхом контролю і протоколювання їх взаємодії;

- забезпечити керівників верхнього рівня і фахівців достовірною виробничою інформацією шляхом передачі даних в інформаційну систему управління виробництвом.

Основні технічні рішення:

До основних технічних рішень з реалізації АСДУ необхідно                      віднести  наступні:

- централізація функцій контролю та управління на головному комп’ютері, що дозволяє досягти максимальної надійності та живучості системи управління без шкоди для зручності       обслуговування та подальшого розширення;

- широке використання цифрових промислових шин для зв'язку програмованих контролерів з модулями віддаленого вводу-виводу, розміщених у місцях найбільшої концентрації сигналів,                                     що  веде  до скорочення довжини кабельної продукції та обсягу     монтажних робіт;

- застосування бездротових систем передачі даних для інформаційного обміну, що веде до скорочення використання кабельної продукції                    та обсягу монтажних робіт;

- застосування сучасних систем безперебійного живлення,                 забезпечених програмним забезпеченням для моніторингу стану мережі живлення  та інтенсивної самодіагностики;

- створення користувальницького інтерфейсу, спрямованого на                надання оператору повної і достовірної інформації про хід технологічного процесу і його історії;

- накопичення інформації про параметри процесу та події, що                відбулися в системі, з метою її подальшого перегляду та аналізу.

Пункт 1.2.4.3.1 Створення автоматичної системи диспетчерського управління на І-му підйомі води

Передбачено придбання та влаштування шаф  прийому-передачі  інформації  Aqua Star GSM з діючих свердловин, в кількості  31 одиниця,                   а також шаф передачі даних  Aqua Star Н-GSM  на резервуарах чистої води – 16 одиниць.

Загальна  сума витрат складає 1010,74 тис.грн., без ПДВ.

Запропоновано  комерційні пропозиції від ТОВ «Енергозберігаючі  технології»  та  ТОВ « НВП «Термобудмонтаж».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1 один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шафа передачі даних Aqua Star GSM ( для свердловин) | 31 | 25806,00 | 21505,00 | 666655,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Енерго- зберігаючі технології » |
| 2 | Шафа передачі даних Aqua Star Н-GSM ( для РЧВ) | 16 | 25806,00 | 21505,00 | 344080,00 |  |
|  | Всього: |  |  |  | 1 010 735,00 |  |

Пункт 1.2.4.3.2 Створення автоматичної системи диспетчерського управління на ІІ-му підйомі води

Передбачено придбання та влаштування шаф  прийому-передачі  інформації  Aqua Star GSM з водопровідних насосних станцій ІІ підйому,                  в кількості  6 одиниць.

Загальна  сума витрат складає 129,03 тис.грн., без ПДВ.

Запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «Енергозберігаючі  технології» та  ТОВ « НВП «Термобудмонтаж».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шафа передачі даних Aqua Star GSM (Лепехівська, Лучанська, Ново-Оболонська, Пришибська, Токарівська, Тополянська ВНС) | 6 | 25806,00 | 21505,00 | 129030,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Енерго- зберігаючі технології» |
|  | Всього: |  |  |  | 129030,00 |  |

Пункт 1.2.4.3.3 Створення автоматичної системи диспетчерського управління на ІІІ-му підйомі води

Передбачено придбання та влаштування шаф  прийому-передачі  інформації  Aqua Star GSM з  насосних станцій ІІІ підйому, в кількості

7 одиниць.

Загальна  сума витрат складає 150,54  тис.грн., без ПДВ.

Запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «Енергозберігаючі  технології»  та  ТОВ « НВП «Термобудмонтаж».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шафа передачі даних Aqua Star GSM (вул. Білопільський шлях, 33; вул. Газети Правди,9; вул. Інтернаціона-лістів, 9; вул. Калінінградська, 9; вул. Кірова, 211; вул. Охтирська, 19/3;) | 7 | 25806,00 | 21505,00 | 150535,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Енерго- зберігаючі технології » |
|  | Всього: |  |  |  | 150 353,00 |  |

Пункт 1.2.4.3.4 Створення автоматичної системи диспетчерського управління  (системи збору даних )

Сума витрат  по цьому заходу  складає  117,42 тис.грн., без ПДВ.

Для   роботи автоматичної системи диспетчерського управління необхідні системи збору даних  та диспетчерського керування  технологічним обладнанням комплексу розсереджених споруд водопостачання та водовідведення КП «Міськводоканал» Сумської міської ради з   програмним забезпеченням (софт для системи Linux), яке дозволяє:

-  обробляти, а так само виводити загальну інформацію на центральний диспетчерський пульт (сервер);

-  управляти насосними агрегатами з диспетчерського пульта, а так само                     з будь-якої віддаленої точки доступу під управління браузера Google Crome;

-  оперативно втручатись  в роботу насосного обладнання (миттєвий доступ                 до інформації про аварії та її тип);

- візуально та звуком сповіщати про аваріях безпосередньо на диспетчерському пульті. - побудова графічних звітів згідно заданих параметрів за період;

-    виводити інформацію на диспетчерський пульт з додаткового обладнання встановленого на об'єкті, а саме (пожежна сигналізація, охоронна сигналізація, систем обліку споживання електроенергії-лічильник, систем обліку водопостачання-лічильник).

Запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «Енергозберігаючі  технології»  та ТОВ «НВП «Термобудмонтаж».

Процент  розподілу  витрат по цьому заходу  на водопостачання –                 91 %, на водовідведення – 9 %.

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Системи збору даних та диспетчерського керування технологічним обладнанням комплексу розсереджених споруд водопостачання та водовідведення КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. Обладнання для збору. | 1 | 154838,4 | 129032,00 | 129032,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Енерго- зберігаючі технології» |
|  | Всього: |  |  |  | 129032,00 |  |

2. Водовідведення

Пункт 2.2.1  Переоснащення  КНC насосними агрегатами  з шафами керування

Пункт 2.2.1.1 Переоснащення  КНC-5  фекальним насосним агрегатом

Заходом передбачається переоснащення насосним агрегатом  КНС-5.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС-5 складає                           406,05 тис.грн.

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосного  агрегату

шведського  виробника фірми «ФЛЮГТ» NT 3171.181 HT  або  його аналогом (Q =  220 м3/год, H = 21 м) – 1 одиниці з кожухом охолодження,              зі станиною  для встановлення  насоса в вертикальному  положенні та всмоктуючим патрубком DN 200.

На цей час на каналізаційній насосній станції № 5  експлуатуються                         3  одиниці  насосних агрегатів:

№ 1 -  АСВН 200х32  з потужністю електродвигуна 55 кВт;

№ 2 -  ФГ 144х46  з потужністю електродвигуна  37,5 кВт;

№ 3 -  «ФЛЮГТ»  з потужністю електродвигуна 22  кВт.

За період  експлуатації у 2016 році  наработка насосних агрегатів             склала :

№ 1 -  АСВН 200х32  - 1516 годин;

№ 2 -  ФГ 144х46  -  281,3   годин;

№ 3 -  «ФЛЮГТ»  - 2393,9 годин.

Заходом  передбачається заміна  насосного агрегату (№ 1)  типу                   АСВН 200х32  (N  = 55 кВт).

Параметри насосу:  Q = 200 м3/год, H = 32 м, електродвигун                                  з потужністю 55 кВт.

Питома витрата електроенергії насоса склала:

55 : 200 =  0,275  кВт-год/м3.

За 2016 рік насос перекачав стоків:

1516  х 200  = 303200 м3.

При потужності  55 кВт витрати електроенергії складають:

55 кВт х  1516  годин = 83380 кВт-год.

При вводі в експлуатацію  фекального насосного  агрегату  типу «ФЛЮГТ» NT 3171.181 HT  з параметрами  Q =  220 м3/год, H = 21 м, потужність  електродвигуна    22 кВт  питома витрата електроенергії складе:

22 кВт-год :  220 м3 = 0,1 кВт-год/ м3.

Економічна  річна різниця  складе: 0,275 - 0,1 = 0,175  кВт-год/ м3

Розрахункова  величина економічного ефекту по питомій потужності                   в відповідності з кількістю стічних вод, приведених до величини                        об'єму   2016 року:

303200 м3 х 0,175 кВт-год/ м3  = 53060 кВт-год на рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 1,998  грн., загальна вартість  економічного ефекту складе:

53,06 тис. кВт-год х 1,998=  106,01 тис. грн.

Термін окупності складе :  406,05 : 106,01 = 3,83  року  або 46  місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні  пропозиції  від  ТОВ «Інженерна  компанія «СКАНДТЕХІМПОРТ»,                     ТОВ «ПРОМТЕХВОД» та ТОВ «ЕНЕРГІЯ СВО»

Специфікація обладнання

| № п.п | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос каналізаційний занурювальний «ФЛЮГТ» NT 3171.181 HT для стаціонарної «сухої» вертикальної установки в машзалі. З кожухом охолодження. З 10 м силового кабелю SUBCAB 4G6+2х1,5мм2. Електродвигун 22 кВт. Зі станиною для встановлення насоса у вертикальному положенні та всмоктую-чим патрубком DN 200. | 1 | 487260,0 | 406050,00 | 406050,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Інженерна компанія «СКАНДТЕХ- ІМПОРТ». |
|  | Всього: | 1 |  |  | 406050,00 |  |

Пункт 2.2.1.2 Переоснащення  КНC-13 фекальними насосними агрегатами  з  шафою керування

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами КНС-13.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС-13 складає :

639, 92 грн.

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосних агрегатів

фірми «WILO» типу  FA10/34E  з двигуном 7,9  кВт - 2 одиниці, з опорним фланцевим коліном – 2 одиниці, клапанами зворотними чавунними –                           2 одиниці, засувками  чавунними «Wilo»- 2 одиниці, приладом керування –                 1 одиниця, датчиком рівня води –  1 одиниця, поплавковим вимикачем –                     1 одиниця  або його  аналогом  ( Q =  81 м3/год, H = 19,7 м)

На цей час на каналізаційній насосній станції № 13 експлуатуються                          наступні насосні агрегати:

№ 1 -  СМ 100х65  з потужністю електродвигуна 7,5 кВт;

№ 2 -  СМ 100х65  з потужністю електродвигуна 7,5 кВт;

№ 3 -  СМ 100х65  з потужністю електродвигуна 7,5 кВт.

За період  експлуатації у 2016 році  наработка насосних агрегатів склала :

№ 1 -  СМ 100х65  -  339,7  годин;

№ 2 -  СМ 100х65  -  297,7   годин;

№ 3 -  СМ 100х65  -    0  годин.

Заходом  передбачається заміна двох насосних агрегатів (№№ 1,2)                   типу СМ 100х65  ( N  = 7,5 кВт).

Параметри насосів:  Q = 50 м3/год, H =20 м, електродвигун                                  з потужністю 7,5 кВт.

Питома витрата електроенергії насоса склала:

7,5 : 50 =  0,15  кВт-год/м3.

За 2016 рік  насоси перекачали  стоків:

637,4  х 50  = 31870,00 м3.

При потужності  7,5 кВт витрати електроенергії складають:

7,5 кВт х  637,4 годин =  4780,5 кВт-год.

При вводі в експлуатацію  двох  фекальних насосних  агрегатів   типу FA10/34E з параметрами  Q = 81,5 м3/год, H =19,7 м, з потужністю  електродвигуна  7,9 кВт питома витрата електроенергії складе:

7,9 кВт-год :  81,5 м3 = 0,097 кВт-год/ м3.

Економічна  річна різниця  складе: 0,15 - 0,097 = 0,053  кВт-год/ м3

Розрахункова  величина економічного ефекту по питомій потужності                    в відповідності з кількістю стічних вод, приведених до величини об'єму              2016 року:

31870 м3 х 0,053 кВт-год/ м3 = 1689,11 кВт-год на рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 1,998 грн., загальна вартість  економічного ефекту складе:

1,689 тис.кВт-год х 1,998 = 3,37 тис. грн.

Термін окупності в даному випадку не визначаємо, так як економія електроенергії  незначна, загальна економія досягається  за                               рахунок  збільшення мотогодин  експлуатації насосного агрегату                                  та відсутністю   витрат на його ремонт.

Для вибору насосних агрегатів було запропоновано  комерційні пропозиції  від  ТОВ «ВІЛО Україна»   та ТОВ «ПК-Енергомонтажсервіс».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунту- вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос FА10.34Е занурюємий одноступінчатий відцентровий ( + FK202-4/12 насос "EMU" для відкач. стічної води) | 2 | 310235,04 | 258529,2 | 517058,40 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ВІЛО Україна» |
| 2 | Опорне фланцеве коліно DN 100 | 2 | 14076,00 | 11730,00 | 23460,00 |  |
| 3 | Клапан зворотній чавунний DN 100 PN 10 GG 25 | 2 | 13212,00 | 11010,00 | 22020,00 |  |
| 4 | Засувка чавунна "Wilo" | 2 | 9144 | 7620,00 | 15240,00 |  |
| 5 | Прилад керування DR 2-11,0 SD | 1 | 58615,56 | 48846,30 | 48846,30 |  |
| 6 | Датчик рівня води 0-2/5 mWS30m KABEL | 1 | 12888,00 | 10740,00 | 10740,00 |  |
| 7 | Поплавковий вимикач MS-1 | 1 | 3060,00 | 2550,00 | 2550,00 |  |
|  | Всього: |  |  |  | 639914,70 |  |

Пункт 2.2.1.3 Переоснащення  КНC-15 фекальними насосними агрегатами  з шафою керування

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами КНС-15.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС-15 складає:                                            639, 92 грн.

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосних агрегатів

фірми «WILO» типу  FA10/34E  з двигуном   7,9   кВт - 2 одиниці, з опорним фланцевим коліном – 2 одиниці, клапанами зворотними чавунними –                           2 одиниці, засувками  чавунними «Wilo»- 2 одиниці, приладом керування –                 1 одиниця, датчиком рівня води –  1 одиниця, поплавковим вимикачем –                     1 одиниця  або його  аналогом  ( Q =  80 м3/год, H = 18 м)

На цей час на каналізаційній насосній станції № 15 експлуатуються                          наступні насосні агрегати:

№ 1 -  СМ 100х65  з потужністю електродвигуна 7,5 кВт;

№ 2 -  СМ 150х20  з потужністю електродвигуна 18,5 кВт;

№ 3 -  СМ 150х20  з потужністю електродвигуна 18,5 кВт.

За період  експлуатації у 2016 році  наработка насосних агрегатів склала :

№ 1 -  СМ 100х65  - 208,96   годин;

№ 2 -  СМ 150х20  - 319,38  годин;

№ 3 -  СМ 150х20  -   0 годин.

Заходом  передбачається заміна двох насосних агрегатів (№№1,2)                   типу СМ 100х65 ( N  = 7,5 кВт) та СМ 150х20 ( N  = 18,5 кВт).

Параметри насосу № 1:  Q = 50 м3/год, H =20 м, електродвигун                                  з потужністю 7,5 кВт.

Параметри насосу № 2:  Q = 73 м3/год, H =26 м, електродвигун                                  з потужністю 18,5 кВт.

Питома витрата електроенергії насоса № 1 склала:

7,5 кВт : 50 м3 = 0,15кВт-годин/м3.

Питома витрата електроенергії насоса № 2 склала:

8,5 : 73 =  0,2534  кВт-год/м3..

За 2016 рік  насоси перекачали  стоків:

208,96 х 50  = 10448 м3

319,38 х 73  = 23314 м3. Разом : 33762 м3.

При цьому було використано наступний об’єм електроенергії:

208,96 х 7,5 = 1567,2 кВт-годин

319,38 х 18,5 = 5908,53 кВт-годин. Разом : 7475,73 кВт-годин

При вводі в експлуатацію  двох  фекальних насосних  агрегатів   типу FA10/34E з параметрами  Q = 81,5 м3/год, H = 19,7 м, з потужністю  електродвигуна  7,9 кВт питома витрата електроенергії складе:

7,9 кВт-год :  81,5 м3 = 0,097 кВт-год/ м3.

Загальні  витрати електроенергії складуть, при перекачці стоків об’ємом 33762 м3 : 33762 6 81,5 = 414,3 год.

414,3 х 7,9 = 3272,97 кВт-год

Економічна річна різниця витрат електроенергії складає :

7475,73 – 3272,97 = 4202,76 кВт-годин.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 1,998 грн., загальна вартість  економічного ефекту складе:

4,203 тис.кВт-год х 1,998 = 8397,6  грн.

Термін окупності в даному випадку не визначаємо, так як економія електроенергії  незначна, загальна економія досягається  за рахунок  збільшення мотогодин  експлуатації насосного агрегату та                             відсутністю   витрат на його ремонт.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від  ТОВ «ВІЛО Україна»  та  ТОВ «ПК-Енергомонтажсервіс».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос FА10.34Е занурюємий одноступінчатий відцентровий (+ FK202-4/12 насос "EMU" для відкач. стічної води) | 2 | 310235,04 | 258529,2 | 517058,40 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ВІЛО Україна» |
| 2 | Опорне фланцеве коліно DN 100 | 2 | 14076,00 | 11730,00 | 23460,00 |  |
| 3 | Клапан зворотній чавунний DN 100 PN 10 GG 25 | 2 | 13212,00 | 11010,00 | 22020,00 |  |
| 4 | Засувка чавунна "Wilo" | 2 | 9144 | 7620,00 | 15240,00 |  |
| 5 | Прилад керування DR 2-11,0 SD | 1 | 58615,56 | 48846,30 | 48846,30 |  |
| 6 | Датчик рівня води 0-2/5 mWS30m KABEL | 1 | 12888,00 | 10740,00 | 10740,00 |  |
| 7 | Поплавковий вимикач MS-1 | 1 | 3060,00 | 2550,00 | 2550,00 |  |
|  | Всього: |  |  |  | 639914,70 |  |

Пункт   2.2.4.1  Придбання аварійної майстерні АСАМ на шасі МАЗ-4371 N2, Евро-5

Заходом передбачається придбання аварійної майстерні АСАМ                         на  шасі МАЗ-4371 N2, Евро-5.

Сума витрат, пов'язаних з придбанням спеціального автомобіля   складає  1929, 170   тис.грн (без ПДВ).

Автомобіль  АСАМ на шасі МАЗ-4371 N2, Евро-5 – аварійна майстерня  з унікальною комплектацією обладнання, яке  заміщає використання декількох транспортних одиниць для виконання  виробничих задач                             при ліквідації  аварій на  каналізаційних (водопровідних) мережах,                     а саме:

1. Розміщення та доставка до пункту призначення бригади із 4 чоловік+            1 водій.

2. Додаткове обладнання з гідравлічним приводом  в комплекті, а саме:

- Гідравлічна станція SUPER ASPID DOA

- Гідравлічна шламова помпа SP 35DOA

- Гідравлічна шліфмашинка AS 23  DOA

- Відбійний молоток KD 12 DOA

- Гідравлічний вентилятор AV 28 AH DOA

- Рукава високого тиску 2х10 м

3. Комплектація обладнанням: подовжувач на котушці  4 розетки, ключі трубні № 1, № 2, № 3, набори ключів та ножівок; переносна                             бензинова електростанція, стійка металева для прожекторів, ліхтар світлодіодний, ліхтар пошуковий акумуляторний, зварювальний                     інвектор; драбина 3,13 м, лопати совкові та штикові,  ломи металеві, кувалда, вогнегасники.

Опис автомобіля:  шасі МАЗ-4371 N2, кузов-фургон суцільнозварний каркасного типу з двох відсіків.

Перший відсік (пасажирський) призначений  для перевезення    ремонтної бригади.

Другий (технологічний)  призначений  для проведення робіт та перевезення технологічного устаткування.

Порівняльні характеристики по витратам палива при середніх об’ємах  виконання аварійно-відновлювальних робіт :

При використанні  (покупці) автомобіля  АСАМ на шасі МАЗ-4371 N2, Евро-5:

-       витрати палива (дизельного пального) на роботу автомобіля МАЗ –

17л/ 100 км;

-       витрати палива (бензину) на електростанцію – 3,5 г/годину;

-  використання автомобіля при пробігу 50 км в день – витрати                                   дизельного палива  рівні  8,5 л;

-      робота  електростанції протягом 5 годин-  витрати бензину 17,5 л;

-      вартість палива: д/п - 22,00 грн/л, бензин А92 - 23,00 грн/л;

-       витрати палива  складуть:  д/п   8,5 л х 18,30 = 155,55 грн

бензин А-92   17,5 х 19,20 = 336,00 грн.

Всього витрати за день складуть:    491,55 грн.

При використанні діючих автомобілів :

На сьогоднішній день для  проведення аварійно-відновлювальних               робіт в середньому  використовують наступну техніку:

автомобіль ЗИЛ АЦ-40, денна витрата бензину – 10 л;

автомобіль JAC HFC, денна витрата дизпального  – 8 л;

компресор ЗИФ, денна витрата бензину – 10 л;

автомобіль ЗИЛ КО-503,  денна витрата бензину – 20 л;

бульдозер Т-150 (фреза),  денна витрата дизпального – 40 л;

зварювальний агрегат, денна витрата бензину – 10 л.

Витрати палива складають:

дизельне паливо : 48 л х 18,30 грн. =   878,4 грн.

бензин А-92:         50 л х  19,20 грн. =   960 грн.

Всього:                                                    1838,40 грн.

В проведенні аварійних робіт  задіяні :

водії – 3 чол.;

слюсарі -  6 чол.;

машиніст бульдозера – 1 чол.

Середня різниця економії енергоресурсів ліквідації однієї  аварії складе:

1838,4-491,55 = 1346,85 грн.

За рік  подібних аварій є близько 270 одиниць.

Загальна вартість економії  складе : 363,6495 тис.грн.

Тобто окупність цього заходу складе :

1929,170 : 363,65 = 5,3 роки або 64 місяці.

Для вибору аварійної майстерні АСАМ  на  шасі МАЗ-4371 N2, Евро-5 було запропоновано  дві  комерційні пропозиції  від   ТОВ «Будшляхмаш» та ПП «ВКП «Альфатекс».

У зв'язку з вищевикладеним та розглянувши  надані комерційні пропозиції, для проведення робіт з поточного та капітального ремонту передбачається придбання нової аварійної майстерні                                                АСАМ МАЗ-4371 N2, Евро-5  в ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш».

Пункт 2.2.5.1 Капітальний ремонт огороджуючої стіни між машинним відділенням та грабельним відділенням каналізаційно-насосної             станції -2 по вул. Лугова, 1 в м. Суми

Заходом передбачається капітальний ремонт  огороджуючої стіни  між  машинним та грабельним  відділенням  КНС-2.

Сума витрат, пов'язаних з капітальним ремонтом  приміщень  КНС-2 складає:  904,76  тис.грн.

КНС-2 – найпотужніша каналізаційна насосна станція міста,                             яка спроможна перекачувати  40 тис.м3 на добу. Будівля КНС-2 споруджена               в 1971 році, виконувалась реконструкція   в  1991 році.

КНС-2  забезпечує перекачування  стічних вод з Курського   мікрорайону та Центральної частини міста- це близько 45 %  об’єму всіх стоків міста.

ПрАТ «Сумський Промпроект» проведено  обстеження  технічного стану  будівельних конструкцій  каналізаційно - насосної станції № 2, розроблені  робочі креслення на підсилення  пошкоджених  будівельних конструкцій.

За час  експлуатації станції деформацій підземної і надземної  частини не відмічено, що вказує   на те, що несуча здатність основи достатня                       для сприйняття існуючих навантажень.

Монолітна залізобетонна стіна машзалу постійно знаходиться під  гідростатичним натиском стічних вод від відм. -9,500 до -5,300 і за                            час експлуатації з’явились мікротріщини, через які  просочуються води.

На стінах  і перекриттях  мають місце мікротріщини, сліди замокання, відшарування та руйнування  захисного шару бетону, оголення та                        корозія арматури, порушення її зчеплення з бетоном.

Проникнення стічної рідини до машинної зали  створює загрозу  затоплення машзалу, виходу з ладу електрообладнання та  аварійного відключення  всієї каналізаційної насосної  станції. Дана  ситуація  призведе до повного  відключення  системи водопостачання  у половини споживачів міста.

Тому для запобігання аварійної ситуації на КНС передбачено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          виконати  капітальний  ремонт стін машинного відділення,                              нарощення огородження машинного відділення, ремонт стін та плит перекриття  та покриття.

Для відновлення  залізобетонних конструкцій, ремонту і заповнення тріщин рекомендовано технології  із застосуванням матеріалів системи Ceresit ПЦБ та системи «MAPEI». Вказані матеріали стійкі до впливу атмосферних факторів і агресивного  середовища, не спричиняють                   корозію арматури, водостійкі, не схильні  до інтенсивної  карбонізації, що значно підвищує  термін служби конструкції.

Прямий економічний ефект від впровадження цього заходу відсутній.

Пункт  2.2.5.2  Переоснащення  КНС-1А  решіткою  з нержавіючої сталі

Загальна вартість впровадження заходу  складає   687,5 тис.грн.

Заходом передбачається  встановлення каналізаційної механізованої решітки РКЭн 0615 – 1 одиниці,  з шафою управління  комплексом механічної очистки  ШУ СК-Р 311 – 1 одиниці.

Каналізаційна  насосна станція № 1А є однією  із шести головних станцій, перекачують стічні води на основний  напірний колектор, через який стоки  надходять  на міські очисні споруди. Решітки  на КНС здійснюють первинну  механічну  очистку стічних вод від крупногабаритних відходів.                      В свою чергу, фекальні насосні агрегати перекачуючи стічні  води                             у головний напірний  каналізаційний  колектор мають додаткове навантаження, якщо решітки  не затримують крупногабаритне сміття (каміння, ганчір'я та інше). Маючи перевантаження, насосні агрегати потребують додаткового ремонту, загальна вартість якого                         збільшується   в рази.

Впровадження цього заходу дасть можливість  максимально затримувати  в потоці стічних вод все крупногабаритне сміття, що                 зменшить навантаження на насоси.

Прямий економічний ефект від впровадження заходу відсутній,                   якщо не враховувати витрати на додатковий  поточний та капітальний ремонт насосних агрегатів.

Для вибору решітки   для переоснащення   каналізаційної  насосної станції № 1А  було запропоновано   комерційні пропозиції                                      від   ТОВ «Еко-Інвест» та ТОВ «ЭКВИК»

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн.., ( без ПДВ) | Обгрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Каналізаційна механізована решітка РКЭн 0615 | 3 | 642 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Еко-Інвест» |
| 4 | Шафа управління комплексом механічної очистки ШУ СК-Р 311 | 1 | 183 000,00 | 152 500,00 | 152 500,00 |  |
|  | Всього: |  |  |  | 687 500,00 |  |

Пункт 2.2.5.3 Створення автоматичної системи диспетчерського управління на каналізаційних насосних станціях

Основною  метою створення автоматичної  системи диспетчерського управління (АСДУ) на  каналізаційних насосних станціях є забезпечення стабільними  та  якісними послугами з водовідведення всіх споживачів  міста.   АСДУ  призначена для здійснення :

- дистанційного контролю і управління насосними агрегатами каналізаційних насосних станцій;

- автоматичної  підтримки заданого режиму роботи насосних агрегатів каналізаційних насосних станцій ,

- зміни енергоспоживання насосного обладнання за допомогою дистанційного керування, а саме зміни установок по тиску, що приводить до зменшення енергоспоживання насосного обладнання та збільшення терміну експлуатації. Економічний ефект енергоспоживання орієнтовно складає 2-3 %.

Крім цього АСДУ призначена для забезпечення функціонування обладнання в передбачених у проекті допустимих режимах, що дозволить:

- підвищити ефективність роботи;

- підвищити якість виконання технологічного процесу;

- поліпшити управління і контроль технологічних параметрів за                      рахунок устаткування виробництва сучасними технічними засобами;

- підвищити безпеку роботи технологічних відділень і ділянок                    завдяки запобіганню помилкових дії персоналу та локалізації аварії                    у разі їх виникнення;

- підвищити технологічну дисципліну технологічного та обслуговуючого персоналу шляхом контролю і протоколювання їх взаємодії;

- забезпечити керівників верхнього рівня і фахівців достовірною виробничою інформацією шляхом передачі даних в інформаційну систему управління виробництвом.

Основні технічні рішення:

До основних технічних рішень з реалізації АСДУ необхідно віднести наступні:

- централізація функцій контролю та управління на головному комп’ютері, що дозволяє досягти максимальної надійності та живучості системи управління без шкоди для зручності                 обслуговування та подальшого розширення;

- широке використання цифрових промислових шин для зв'язку програмованих контролерів з модулями віддаленого вводу-виводу, розміщених у місцях найбільшої концентрації сигналів,                                 що веде  до скорочення довжини кабельної продукції та обсягу     монтажних робіт;

- застосування бездротових систем передачі даних для інформаційного обміну, що веде до скорочення використання кабельної продукції                    та обсягу монтажних робіт;

- застосування сучасних систем безперебійного живлення, забезпечених програмним забезпеченням для моніторингу стану мережі живлення                  та інтенсивної самодіагностики;

- створення користувальницького інтерфейсу, спрямованого на надання оператору повної і достовірної інформації про хід технологічного процесу і його історії;

- накопичення інформації про параметри процесу та події, що відбулися в системі, з метою її подальшого перегляду та аналізу.

Пункт 2.2.5.3.1 Створення автоматичної системи диспетчерського управління на каналізаційних насосних станціях №№ 1А, 2, 5, 6, 6А, 9

Передбачено придбання та влаштування шаф  прийому-передачі  інформації  Aqua Star GSM  з  каналізаційних насосних станцій, в кількості

6 одиниць.

Загальна  сума витрат складає 129,03  тис.грн., без ПДВ.

Запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «Енергозберігаючі  технології» та   ТОВ «НВП «Термобудмонтаж».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шафа передачі даних Aqua Star GSM (КНС-1А, КНС-2, КНС-5, КНС-6, КНС-6А, КНС-9) | 6 | 25806,00 | 21505,00 | 129030,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Енерго- зберігаючі технології» |
|  | Всього: |  |  |  | 129 030,00 |  |

Пункт 2.2.5.3.2 Створення автоматичної системи диспетчерського управління  (системи збору даних)

Сума витрат по цьому заходу для водовідведення  складає                                    11,61 тис.грн., без ПДВ.

Для роботи автоматичної системи диспетчерського  управління необхідні системи збору даних  та диспетчерського керування  технологічним обладнанням комплексу розсереджених споруд водопостачання та водовідведення КП «Міськводоканал» Сумської міської ради з програмним забезпеченням.

Остаточна вартість заходів буде визначена після проведення                 процедур  закупівель  в  електронній системі  Prozorro.

Начальник виробничо-технічного відділу

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради                          Ю.І. Ульянченко